[image: image12.jpg]




大晃机械株式会社
旋转式鼓风机                                                R系列
R系列风机为双叶罗茨式双轴旋转风机，该风机采用一种特殊形状的叶轮，这种叶轮是我们先进技术和多年研究开发的结晶。我们一直致力于开发最为实用的旋转风机，这些风机有合适的齿轮间隙，在容积效率和总体绝缘热效率方面表现出卓越的性能。R系列风机有各种型号，从小体积到大体积、从低压力到高压力、从空气到特定气体的各种风机，能够满足客户的各种需求。
特征
1． 高单位容积效率（节能）
如图一所示，R系列风机的转子剖面顶端部分由壳体内周和面封组成。传统的罗茨式风机的线性密封结构，容易使出口处的气体从转子顶端跑进进风口处。
R系列风机中，在转子圆弧上加了一个台阶。逆转子旋转方向吹入的气体在该台阶的作用下回流，这样便显著地增加了容积效率，也达到了节能效果。
壳体Casing 

与转子表面相邻的区域 Area adjacent to the rotor surface

台阶Step

转子Rotor

旋转方向Rotational direction

图一Diagram 1

2． 型号多样
R系列风机适用于押送空气用，但是它们也可以适用于特殊气体。其密封结构使轴贯通部和轴封部都适用于机械密封。另外，它们的材质包括从标准的FC材质，到FCD，SC和SCS在内的各种材质。
接触气体区域的表面处理包括镀镍合金和镀铝。
基于以上情况，该风机既便于气体风力输送，又便于气体进入（真空）。我们还有各种干、湿型的风机型号。
3． 无油
    风机的壳体和转子不接触，这样内壳无需润滑油。同样，风机的结构形式使得轴承和齿轮上的润滑油不会混到壳体内。
4． 结构简单
风机没有容易发生故障的阀门系统，转子旋转不会打滑。因此没有部位彼此接触，风机经久耐用，可以长时间操作不发生故障。这些特点使得风机非常便于维护。
5． 噪声低，振动小
    由于齿轮幅度较大、高模数、材质好、优质的热处理和高达JIS1级以上的齿轮精度，使噪声被降到了最低。锥形配合也使密封精确、噪声更低了。
另外，转子采用了动态平衡器，实现了完美的平衡。加上高精度的部件和结构，确保长时间运行中的低震动化。
01

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
R系列风机型号含义
例如 R D – 150 V N S P

系列代号
1级系统…R

2级系统…TR

3级系统…TTR 

外形代号
（注明大小规格）
B，C，D，ME，E，MF，F，G

直径代号
（准确直径或大概直径）
用途代号
标准型： 无代号
真空型：干式…V 

真空型：湿式…W

密封代号
标准型…无代号
1-S机械密封…M

1-W机械密封…K

4-W机械密封…N

4-W干气密封…U

材质代号
标准型…无代号
镀镍合金…Z

韧性铁…B

铸钢…F

不锈钢…S

特别代号：P

在最后有代号“P”表明该产品为特别产品
R系列风机产品概况
2级气体压缩风机
TR系列双轴直驱电动机
2级进气湿式风机
TR-W系列双轴直驱电动机
1级气体压缩风机，进气干式风机
R系列， R-V系列（标准型，V型皮带传动）
1级气体压缩风机
密封：4-W机械密封
气扇：镀镍合金
R-NZ系列（直接驱动电动机）
1级气体压缩风机
密封：4-W机械密封
气扇：不锈钢
R-NS系列（V型皮带传动带副轴）
02

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
密封类型选择
有以下A、B、C三种类型可供选择。我们会选择适合的类型以满足您的需求。
A． 轴贯通部密封
标准型
RB~RD型：油封
RME~RG型：迷宫式密封+V型环
K型
1-W机械密封
(专用油循环装置
通过油箱压力进行完全密封)

B． 轴承油封部
标准型
无接触型抛油环机构
(用于真空…+V型环)

油封式
双油封
C． 压盖填料式密封
标准型
迷宫式密封
(套管内加工)

特氟隆迷宫式
特氟隆迷宫式
(缝隙小…泄漏量少)

N型
4-W机械密封
U型
4-W干气封
迷宫2室式
标准迷宫+ 特氟隆迷宫
（免维护、密封无油）
标准结构详图（参考：RB~RD型）
（A） 油封
（B） 无接触型抛油环
 V型环
（C） 迷宫
给油、润滑和冷却
给油
轴承和控制齿轮的给油方法如下。
下面也列出了油的类型和给油方法。请根据具体情况选择适当的油型和方法。
冷却
下面也列出了冷却方法。请根据具体情况选择适当的冷却方法。
油型
壳体：得利士油68

日本石油：抗氧化多用途润滑油68

日本出光石油：达芙妮机械油68
请使用添加有左侧润滑油的多功能工业油或添加式涡轮机油68。
	方法
	给油和润滑
	冷却方法

	部位
	轴承盖（轴承）（传动侧）
	齿轮箱（轴承和齿轮）（传动对侧）
	轴承盖（传动侧）
	齿轮箱（传动对侧）

	类型
	标准型
	标准型
	标准型
	特殊型
	标准型
	特殊型

	RB型和RC型
	油浴
溅洒器
飞溅润滑
	油浴
齿轮飞溅润滑
	无套
自然冷却
	SS套水冷
	无套
自然冷却
	SS套水冷

	RD、RME、RE、RMF和RF型
RG型
	油浴
溅洒器
飞溅润滑
	油浴
齿轮飞溅润滑
	无套
自然冷却
	有套水冷
	有套水冷
	无套水冷


03

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
主要材料
双轴旋转风机所用材料如下表。
我们会根据您的机器以及适应气体环境类型，按照下表列出的情况，选择合理的材料组合。
	序号
	材料名称
	标号
	特征
	大晃标号

	F-1
	灰口铸铁
	FC200
	标准材料
	

	F-2
	球状石墨铸铁
	FCD400
	高强度、低温-30℃、高压
	B

	S-1
	碳素钢铸铁
	SC410
	高强度、低温、高压、耐腐蚀
	F

	S-2 
	低温高压铸铁
	SCPL1
	低温-45℃
	F

	S-3
	不锈铸铁
	SCS1
	13铬钢、低热膨胀
	S

	S-4
	不锈铸铁
	SCS13
	相当于SUS304、、耐腐蚀、低温、高压
	S

	S-5
	不锈铸铁
	SCS14
	相当于SUS316、耐腐蚀、低温、高压
	S

	F-3
	高镍铸铁
	耐蚀高镍铸铁
	30%镍、耐腐蚀
	

	B-1
	青铜铸铁
	CAC403
	防火花、防尘
	

	A-1
	铝合金铸铁
	AC4C
	防火花、重量轻
	

	S-6
	不锈钢棒
	SUS304、316
	耐腐蚀、低温
	

	S-7
	机器用铸铁
	S45C
	标准轴材料
	

	S-8
	铬钼钢
	SCM440H
	轴材料（高强度）
	

	S-9
	铬钼钢
	SCM415
	标准齿轮材料
	

	S-10
	普通结构轧钢
	SS400
	
	


表面处理（气扇）
以下列出的是标准材料FC200的情况。
	分类
	序号
	材料
	详情
	特征

	涂覆
	C-1
	铝涂层
	10~20uAL漆
	防尘，出口产品

	
	C-2
	树脂涂层
	10~20u树脂漆
	耐腐蚀（汽车尾气等）

	镀层
	P-1
	镀镍合金
	镍化学电镀，50u
	耐腐蚀（均匀涂覆）

	
	P-2
	镀铬合金
	电镀，Ni-Ni-Cr 20~30u
	耐腐蚀（仅用于叶轮）

	衬里
	L-1
	橡胶衬里
	天然橡胶，丁晴橡胶，其他橡胶 3-5mm
	耐腐蚀、防火化

	
	L-2
	特氟隆衬里
	特富龙1-3mm
	耐腐蚀、防火化


主要零件材料
下面列出了用于每个零部件的材料。
	     零部件
分类
	壳体
侧端盖
	叶轮
	齿轮箱
轴承盖
	轴
	齿轮

	标准材料
	
	
	
	
	

	特殊材料
	
	
	F-2、S-10 

RB、RC套
用于高压
	
	

	表面处理
	
	
	
	
	


04

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
性能表的使用方法
风量
产品性能表格中是说明空气流体的情况。在标准条件下（气压101.3kPa、环境温度20 ℃，湿度75%）的旋转风机以及在20 ℃下的每个真空度的真空泵的，吸入气体风量为Qsm3/min状态下所表示吸气量。也就是说，当给定的单位是QNm3/min，换算到Qs时，请对照该表格。
正常情况下湿度无需考虑。（当需要考察精确的进气量时，才加以考虑）。
（根据具体使用的单位，将101.3 变为1.033kg/cm2或10330mmAq等）
考虑湿度的时候，用Ps-[image: image1.png]


F代替Ps。（Ps：表压）
当气体温度Ts上升到20 ℃以上时，或分子量M大于29（空气）时，气体容积率将发生改变。（内部漏气量Qb将发生改变。）
内部漏气量为Qbam3/min=Vth-Qsa Qba;为以本表换算出的空气温度为20℃时的漏气容量。
如果吸气温度为Ts℃且分子量为M时内部漏气量为Qbam3/min，那么：
内部漏气量，在压力（压力比）相同时，不管旋转速度如何，将不会改变。同样，理论气量Vth m3/min将与旋转速度完全成比例。可以从前面和后面的Qsa分配本表列出的中间的Qsa。
马力
    轴马力La取决于压差和转速。可以从前面和后面的轴马力分配本表列出的中间的压力。
    ①要求的功率La用每种压力对等的电动机输出来表示。最好留一定裕量，可用La×1.1-1.2作为实际的电动机输出。②在使用放气减压阀和通过完全关闭避免过载的情况下操作时，需要考虑完全关闭压力以确定电动机输出。③当使用压盖密封、机械密封、油密封等的情况下，La会轻微上升，这是由于滑动摩擦带来的损耗。
在吸入压力不是空气压力的情况下
根据本表中列出的性能，压力比应该视为等同于排气压力。例如，当吸入压力为Ps=98kPa Pd=176.4pa，压力比应为：
压力比      

P’是空气压力进气的情况下相同压力比的产品目录中的排气压力。
换而言之，你应该把产品目录中的39.2kPa当作是一个读数。但是，要求的功率是差分功率，因此与上面得出的旋转速度相应的轴马力是78.4kPa。
                                      气量                   需求功率 

	类型
	直径
	转速
min-1
	理论气量
m3/min
	对每个排气压力及需求功率La（kW）的吸气量Qs（m3/min） 
	转速

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


总结
基于以上的说明，该表可是用于任意规格。换而言之，根据要求的气量Qs我们可以选择普通型，根据压力（压力比）计算Qsa和Qsb，然后根据Ts和M计算Qb。根据Qs+Qb可以得到必要的Vth，然后根据必要的Vth计算得出旋转速度Nmin-1。可以从旋转速度N和压差△P得到La。
（但是，当由于各种因数例如材质的原因，内游隙会发生改变，可能实际情况与预期的计算值有出入。）
计算压力
空气压力=101.325kPa=1.033kg/cm2=760mm汞柱（760 托）
1.033kg/cm2≈10330mmAq

1atm=101325Pa=0.101325Mpa=1.033kg/cm2
05

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
R系列风机供给情况
下表列出了R系列风机适用的气体和其应用情况。
	类型
	进气名称
	进气温度
	进气容量
	进气压力
	排气压力
	气扇材料
	其它

	
	空气
	
	
	
	
	
	2级/湿式

	
	
	
	
	
	
	
	2级/1-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	2级/1-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	1-S机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	2级/4-W干气封

	
	
	
	
	
	
	
	4-W机械密封/湿式

	
	Ce2（干）
	
	
	
	
	
	4-W机械密封/湿式

	
	N2/O2/CO2/废气
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	1-S机械密封

	
	N2/甲醇
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	2级/4-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	N2/O2/甲苯等
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	CO2/空气
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	天然气
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	空气
	
	
	
	
	
	湿式

	
	
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	空气/氯乙烯单体/二氯乙烷
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	循环气
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	1-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	4-W干气封

	
	
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	混合气体
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	O2/镀雾
	
	
	
	
	
	4-W机械密封

	
	N2/混合气体
	
	
	
	
	
	4-W干气封


注1：在“气扇材料”一栏中*1是指镀镍合金。
注2：每个数字均为设计中考虑的最大值。
注3：“进气”和“气扇材料”的具体情况可能发生改变，这要取决于进气构成的百分比。 

     具体情况，请咨询我们。
     *由于进气体的不适当而带来对材质面的损害，在本公司的质保范围之外。
06

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
R/R-Z型双轴旋转风机性能表（1）
	类型
	直径
	旋转速度min-1
	理论风量m3/min
	每种排气压力和要求功率La（kW）的吸气量（m3/min）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（1） 进气基于以下条件：大气压101.3kPa，温度20℃，相对湿度75%和比重1.2kg/m3。
07

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
R/R-Z型双轴旋转风机性能表（2）
	类型
	直径

	旋转速度Min-1
	理论风量m3/min
	每种排气压力和要求功率La（kW）的吸气量Qs（m3/min）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（2） 进气基于以下条件：大气压101.3kPa，温度20℃，相对湿度75%和比重1.2kg/m3。
08

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
TR/TR-Z型2级双轴旋转风机性能表
	类型
	直径

	旋转速度min-1
	理论风量m3/min
	每种排气压力和要求功率La（kW）的吸气量Qs（m3/min）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（1） 进气基于以下条件：大气压101.3kPa，温度20℃，相对湿度75%和比重1.2kg/m3。
（2） 2级旋转风机要求安装中间冷却器。一般说来，TRB、TRC和TRD型风机安装在本体上，TRE和TRF用单独型冷却器。
09

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
TR-W/TR-WZ型2级湿式双轴旋转真空风机性能表
	类型
	直径

	旋转速度min-1
	理论风量m3/min
	每种排气压力和要求功率La（kW）的吸气量Qs（m3/min）
	密封水量e/min

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


湿式真空泵需要加水。如果加水太多，风机会过载。如果加水太少，风机将不能达到其正常容量。需要认真地维持水位，适时加水。
10

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
R-V/R-VZ型干式双轴旋转真空风机性能表（1）
	类型
	直径

	旋转速度min-1
	理论风量m3/min
	每种排气压力和要求功率La（kW）的吸气量Qs（m3/min）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
R-V/R-VZ型干式双轴旋转真空风机性能表（2）
	类型
	直径

	旋转速度min-1
	理论风量m3/min
	每种排气压力和要求功率La（kW）的吸气量Qs（m3/min）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
R-W/R-WZ型湿式双轴旋转真空风机性能表（1）
	类型
	直径

	旋转速度min-1
	理论风量m3/min
	每种排气压力和要求功率La（kW）的吸气量Qs（m3/min）
	密封水容量
[image: image2.png]


/min

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


湿式真空泵需要加水。如果加水太多，风机会过载。如果加水太少，风机将不能达到其正常容量。需要认真地维持水位，适时加水。
13

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
R-W/R-WZ型湿式双轴旋转真空风机性能表（2）
	类型
	直径

	旋转速度min-1
	理论风量m3/min
	每种排气压力和要求功率La（kW）的吸气量Qs（m3/min）
	密封水容量
[image: image3.png]


/min

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


湿式真空泵需要加水。如果加水太多，风机会过载。如果加水太少，风机将不能达到其正常容量。需要认真地维持水位，适时加水。
14

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
外形尺寸图（标准型）
一般说来，标准型风机从轴端顺时针旋转（也有反时针旋转的风机可供选择—如有需要请联系我们。）如果你选择了没有任何调整的反时针旋转的标准风机，其叶轮可能会发生接触。根据电动机（包括电动机基座和导轨）具体情况，其基座大小可能发生改变。使用橡胶垫时，其需要的数量和安装位置可能不同于普通螺栓的情况。
RB型. RC型
IntakeJIS10kdA 进气口JIS10kdA

DischargeJIS10kdA 排气口JIS10kdA
Refueling加油口
Refueling加油口
Oil level gauge 油位计
Oil level gauge 油位计
	型号
	电动机功率（kW）
	dA
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	∮h
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


上表中的重量是风机自身的重量。（不包括电动机或基座等。）
RD型
Intake进气口
DischargeJIS10kdA 排气口JIS10kdA
Refueling加油口
Rc1/2 Cooling water intake Rc1/2冷却水入口
Refueling加油口
Rc1/2 Cooling water discharge Rc1/2冷却水出口
	型号
	电动机功率（kW）
	dA
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	∮h
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


上表中的重量是风机自身的重量。（不包括电动机或基座等。）
15

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
RE型
IntakeJIS10kdA 进气口JIS10kdA

DischargeJIS10kdA 排气口JIS10kdA
Refueling加油口
Rc1/2 Cooling water intake Rc1/2冷却水入口
Refueling加油口
Oil level gauge 油位计
Rc1/2 Cooling water intake Rc1/2冷却水入口
Oil level gauge 油位计
	型号
	电动机功率（kW）
	dA
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	∮h
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	型号
	电动机功率（kW）
	dA
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	∮h
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


上表中的重量是风机自身的重量。（不包括电动机或基座等。）RD型
RME型
IntakeJIS10K进气口JIS10K
DischargeJIS10k排气口JIS10k
Refueling加油口
Rc1/2 Cooling water intake Rc1/2冷却水入口
Refueling加油口
Oil level gauge 油位计
Rc1/2 Cooling water discharge Rc1/2冷却水出口
Oil level gauge 油位计
	型号
	直径
	A
	B
	G
	H
	I
	J
	K
	N
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


RMF型
IntakeJIS10K进气口JIS10K
DischargeJIS10k排气口JIS10k
Refueling加油口
Rc1/2 Cooling water intake Rc1/2冷却水入口
Refueling加油口
Oil level gauge 油位计
Rc1/2 Cooling water discharge Rc1/2冷却水出口
Oil level gauge 油位计
	型号
	直径
	A
	B
	G
	H
	I
	J
	K
	
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
结构图（标准型）
RF型  机体结构图
IntakeJIS10K进气口JIS10K
DischargeJIS10k排气口JIS10k
Refueling加油口
Rc3/4 Cooling water intake Rc3/4冷却水入口
Refueling加油口
Oil level gauge 油位计
Rc3/4 Cooling water discharge Rc3/4冷却水出口
Oil level gauge 油位计
	型号
	直径
	A
	B
	G
	H
	I
	J
	K
	N
	重量（kg）
	注释

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	排气法兰12-M22 深度34

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	带进气减速器


RG型  机体结构图
IntakeJIS10K进气口JIS10K
DischargeJIS10k排气口JIS10k
Refueling加油口
Rc3/4 Cooling water intake Rc3/4冷却水入口
Refueling加油口
Oil level gauge 油位计
Rc3/4 Cooling water discharge Rc3/4冷却水出口
Oil level gauge 油位计
（）是指RG-500风机的情况
	型号
	直径
	A
	B
	G
	H
	I
	J
	K
	N
	重量（kg）
	注释

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	不带进气减速器（一体化机壳型）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


17

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
传动方式和配管举例
电动机使用V型皮带传动作为标准配置。根据需要也有直接驱动，引擎驱动、付减速器和变速器驱动。
传动方式：图例
V型皮带
电动机（电动机变速器、发动机）
带计数器轴的V型皮带传动
电动机（电动机变速器、发动机）
直接传动
电动机（电动机变速器、发动机）
双轴
直接连接减速器
电动机
发动机
减速器
2级风机
减速器
风机布局举例（干式）
电动机
共用基座
	序号
	零部件

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	旋转风机
空气过滤器
进气消声器
排气消声器
压力计
伸缩接头
旁通门阀
T减速器
旁通消声器
溢流阀
T减速器
止回阀
门阀
法兰


上图示意了风机周围的管路系统。请在铺设管路时，适当考虑如何预防空间振动以及如何把其它管路连接到风机上。在风机排气口安装橡胶隔振器或膨胀接头是预防振动的有效方法；消声器垂直安装或水平安装均会有良好的效果；请安装摆动式止回阀；垂直安装放泄阀；也可选用立式消声器。需要外加恰当的支撑件，以确保管子的重量不会落在鼓风口上。
真空风机布局举例（干式）
Check valve止回阀
Pressure balance pipe 压力平衡管
Motor电动机
Over floe pipe 溢流管
Drain 排放管
	序号
	零部件

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	旋转真空风机
吸取分离器箱
排放泵
湿式消声器
管道过滤器
真空破除器
YF减速器
供水箱
密封水减速器
止回阀
门阀
水管
密封水进气阀
容量调节阀


注：以上列出的零部件均可按需求选用。
18

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
附件
标准附件
    基座（独立和共用底盘）；机体V型皮带轮；电动机V型皮带轮；V型皮带或连接器；安全盖； 地脚螺栓（螺帽，垫圈）；法兰（螺栓，螺帽，填料）
特殊附件规格
    有如下所示的密封件可用。请更具使用场合、规格、管道图等选用。
消声器的标准材料是SS400+玻璃绒。也可选用不锈材料。
也有钦钮型（SS400和SUS304）可供选择。当你想让减小振动或吸音材料存在问题的情况下，请选用这种型号。
也有立式消声器可供选择。如有需要，请联系我们。
空气过滤器  AF型
(法兰JIS10k） 

	型号
	CD
	CH
	H
	A
	B
	C
	D
	n-M
	重量（kg）
	端盖重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


消声器 KM型
Diameter G直径G

Socket (with plug) 插座（带插头）
(法兰JIS 10k） 

	型号
	G
	A
	B
	C
	D
	法兰JIS 10k
	重量（kg）
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


19

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
特殊附件规格
取下消音器 KMB

这部分必须附在风扇一侧
直径G

消音器必须直接附在风扇或尽可能的安装在靠近风扇处。
Approx. H2 大约H2

	型号
	G
	A
	B
	C
	D
	JIS 10K F.F.  法兰
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


伸缩接头  EA1

	型号
	尺寸
	1ARCH

	
	A
	L1
	缩小
	扩大
	离心率

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


20

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
特殊附件规格
用于门阀体的CF200和用于转轴的CAC都是标准配置。同样，还有SUS转轴，所有SUS和铸钢可供选择。另外，还有开放式门阀可供选择。（价格低廉的空气型）
溢流阀 SVS型
Approx. H2 大约H2

	型号
	D1
	D2
	L
	H1
	H2
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


溢流阀 SVF

Approx. H2 大约H2

（法兰JIS 10k）
	型号
	d1A×d2A
	L
	H1
	H2 
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


全流式溢流阀FB                                真空断路器 VB

21

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
特殊附件大小
也可以定制阀门
外螺纹门阀 GV

When completely open 完全展开后的长度
（法兰 JIS10k）
	型号
	d
	L
	D1
	H
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


止回阀 K型 （双止回型）
Flow 流向
（使用法兰 JIS10k）
	型号
	A
	B
	C
	D
	E
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


止回阀 DCV（插入盘式）
Flow 流向
（使用法兰 JIS10k）
	型号
	标称直径
	
[image: image4.png]


A
	B
	
[image: image5.png]


C

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*风机和止回阀之间的距离超过5D。（D=管径）
*请合理地安装止回阀
22

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
特殊附件规格
分离箱 ST型
Air discharge 排气
Pressure equalizing pipe connection压力均衡管连接
（the same pressure as drain pump）压力和排放泵相同
Water gauge 水表
Manhole检修孔
Foundation bolt hole 4-
[image: image6.png]


19 地脚螺孔4-
[image: image7.png]


19

(ST-50~100 is 4-
[image: image8.png]


15) （ST-50~100 是 4-
[image: image9.png]


15）
Drain discharge port 排放孔
（连接到排放泵）
（法兰 JIS 10k）
	型号
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


湿式消声器 SKM型
Air intake 进气口
Air discharge 排气口
Water discharge 排水口
（法兰 JIS 10k）
	型号
	进气口和排气口直径
	排水口直径
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供水箱 SWT型
Supply water intake [G] 供水入口
Supply water discharge [G] 供水出口
Overflow port 溢出口
Drain 排放孔
（法兰 JIS 10k）
	型号
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


管路过滤器 LF型
（法兰 JIS 10k）
	型号
	A
	L
	d
	重量（kg）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


LF型管道过滤器在操作的最初阶段作为过滤装置清除管道灰尘。也有可以清除10 u灰尘的在线气体过滤器可供选择。如需了解更多，请联系我们。
23

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
特殊附件规格
异径接头为装配溢流阀和旁通阀时的标准接头。请选择适合您的管路的型号规格。也有压力表坐和弯管可供选择。如果您有需要，请联系我们。
异径接头 TS型
Diameter Rp d 直径 Rp d

Diameter DA 直径 DA

(法兰 JIS 10k)

	型号
	D
	d
	L
	H

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


异径接头 YF型
Diameter dA 直径 dA

（Vacuum breaker connection）（真空破除器连接）
Diameter dA 直径 dA

(法兰 JIS 10k)

	型号
	d
	D
	L
	H
	P

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


异径接头（法兰型） TF

Diameter DA 直径 DA

Diameter 直径
(法兰 JIS 10k)

	型号
	D
	d
	L
	H

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


24

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
特殊附件规格
橡胶隔振器 （U型螺栓、螺帽）安装图
	产品编号
	标准规格
	型号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注意：1. 螺钉为JIS3 公制螺纹。（ISO公制螺纹）
      2. 需要一个六角螺帽和一个弹簧垫圈。
橡胶隔振器（U型螺栓、螺帽）安装图
Plate安装盘
EB4006

Plate安装盘
EB4008

Plate安装盘
EB4011

Plate安装盘
EB4020

隔音箱
如果在贵地有严格的噪音法律法规，可以选用隔音箱。（有各种大大小小的规格可供选择）如有需要，请联系我们。
可以选用中冷器和后冷器，有立式、卧式和气用等各种类型。
25

大晃机械株式会社
旋转式鼓风机
R系列
其它技术数据
	型号
	重量（kg）
	轴GD2（kg-m2）
	转矩 kg-m
	能却水

[image: image10.png]


/min
	润滑油（
[image: image11.png]


）

	
	
	
	
	
	轴承盖（传动侧）
	齿轮箱

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	1.1

套管型
0.6
	

	
	
	
	
	
	2.0

套管型
1.1
	5.0

空气冷却型
6.5

	
	
	
	
	
	2.8

套管型
1.2
	6.0

空气冷却型
7.0

	
	
	
	
	
	4.5

套管型
2.5
	

	
	
	
	
	
	10

套管型
7.0
	

	
	
	
	
	
	34

套管型
26
	


标准漆为孟塞尔7.5 BG 4/1.5. (机体和零部件) 

26

大晃 

旋转式鼓风机
R系列
鼓风机
大晃机械株式会社
大晃机械株式会社      

URL http：//WWW.taiko-kk.com

· 总部及工厂  日本国山口县熊毛郡田布施町下田布施209-1号 邮编42-1598
            电话： +81-820-52-3113~4 传真：+ 81-820-53-1001

               电子邮箱：business@taiko-kk.com

· 东京分公司  日本国东京都千代田区三崎町3-4-9水道桥MS大厦4层 邮编101-0061

               电话：+81-3-3221-8551 传真：+81-3-3221-8555

               电子邮箱：tokyo-br@taiko-kk.com

· 大阪分公司  日本国大阪市中央区瓦町3-4-7 KC大厦8层 邮编541-0048

               电话：+81 -6-6231-6241 传真：+81-6-6222-3295

               电子邮箱：oaska-br@taiko-kk.com
· 电磁产品事业部  日本国山口县熊毛郡田布施町大字麻乡966号 邮编742-1513 

                   电话：+81-820-52-2147 传真：+81-820-52-2148

                   电子邮箱：sales@secoh.co.jp
真空泵
船用油水分离器
污水处理装置
离心泵
齿轮泵
螺杆泵
旋转式鼓风机
· 驻北京办事处   ●驻上海办事处   ●大晃韩国公司
· ISO9001认证
■ 由于提高工作效率方面的原因，该产品目录的细节如有改变，恕不另行通告。
Address: 16th floor, Jiuling Tower, No.21 Xisanhuan North Road, Haidian, 100089 Beijing, China

Tel：+86 (0)10-68453837 Fax：+86 (0)10-68405558

[image: image12.jpg]_1323515399

_1323515402

_1323515404

_1323515407

_1323515408

_1323515403

_1323515401

_1323515394

_1323515398

_1323515392

